ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по испытанию электроустановок зданий

ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Самара»

- Цели и назначение работ

Основной целью работ по испытанию электроустановок зданий ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина  г. Самара» является определение пригодности электросетей и сети защитного зануления (заземления) для дальнейшей технической эксплуатации в соответствии с действующими в настоящее время:                                                                                                                                              - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП; п.2.2.38).

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 20006г. №413-ст;

- ГОСТ Р 50571.28-2006(МЭК 60364-7-710:2002); Национальный стандарт РФ                                           - электроустановки зданий - часть7, требования к специальным электроустановкам - раздел 710 – медицинские помещения.

Основными задачами выполнение работ по испытанию электроустановок зданий:

- обследование всех электроустановок;

- определение характеристик электроустановок;

- проверка соответствия электроустановок ПУЭ и ПТЭЭП;

- выявление дефектов в элементах электрооборудования, электроустановки.

- Наименование и адреса объектов

Работы по испытанию электроустановок зданий ЧУЗ "КБ "РЖД - Медицина" г. Самара".

- г. Самара,  улица  Г.С. Аксакова,13, терапевтический стационар, пищеблок.                                                                                                                           - г. Самара, улица Ново-Садовая, 222Б, хирургический корпус №1, хирургический корпус №2.

- г. Самара, улица Агибалова, 12, стоматологическая поликлиника, поликлиника №1.

- г. Сызрань, улица Октябрьская, 3.

- г. Кинель, ул. Советская, 11.

- Срок выполнения работ

60 (шестьдесят) рабочих дней с момента подписания договора.

- Вид и название работ

- Визуальный осмотр.

- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

- Измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей.

- Проверка согласования наличия цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов и непрерывности защитных проводников.

- Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств.

- Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации.

- Составление ведомости дефектов на основании испытаний, измерений, визуального осмотра и проверки.

- Составление технических отчетов.

| Наименование работ | Наименование элемента | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| ул. Аксакова, 13 |
| 1. Визуальный осмотр |  |  |
| 2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | 358 |
| 3. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей | 5-ти проводный кабель 4-х проводный кабель 3-х проводный кабель | 92 84 85 |
| 4. Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | 3-х полюсной автомат 1-о полюсной автомат | 176 85 |
| 5. Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Главная заземляющая шина (ГЗШ) | 2 |
| ул. Ново-Садовая, 222Б |
| 1. Визуальный осмотр |  |  |
| 2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | 464 |
| 3. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей | 5-ти проводный кабель 4-х проводный кабель 3-х проводный кабель | 132 15 71 |
| 4. Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | 3-х полюсной автомат 1-о полюсной автомат | 147 71 |
| 5. Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Главная заземляющая шина (ГЗШ) | 2 |
| ул. Агибалова, 12 |
| 1. Визуальный осмотр |  |  |
| 2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | 1202 |
| 3. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей | 5-ти проводный кабель 4-х проводный кабель 3-х проводный кабель | 162 9 681 |
| 4. Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | 3-х полюсной автомат 1-о полюсной автомат | 171 681 |
| 5. Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Главная заземляющая шина (ГЗШ) | 2 |
| г.Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 1. Визуальный осмотр |  |  |
| 2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | 264 |
| 3. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей | 5-ти проводный кабель 4-х проводный кабель 3-х проводный кабель | 13 26 20 |
| 4. Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | 3-х полюсной автомат 1-о полюсной автомат | 39 20 |
| 5. Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Главная заземляющая шина (ГЗШ) | 1 |
| г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 1. Визуальный осмотр |  |  |
| 2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  | 60 |
| 3. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей | 5-ти проводный кабель 4-х проводный кабель 3-х проводный кабель | 4 19 28 |
| 4. Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | 3-х полюсной автомат 1-о полюсной автомат | 23 28 |
| 5. Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Главная заземляющая шина (ГЗШ) | 1 |
| 6. Составление технических отчетов | 5 |
| 7. Составление дефектных ведомостей | 5 |

- Периодичность выполнения работ

Работы по испытанию электроустановок зданий проводятся:

- планово 1 раз в год (в соответствии с установленным графиком).

- Требования к исполнителю работ.

- Исполнитель работ должен представить Свидетельство о регистрации электролаборатории в органах Энергонадзора, действующее до конца 2024 года.

- Нести ответственность за соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускного и внутриобъектного режима, установленного на объекте.

- Информировать заказчика о заключении договоров подряда при необходимости их заключения с субподрядными организациями, имеющими требующиеся допуски.

- Исполнитель обязан предоставить копии документов (протоколов), подтверждающих действующую аттестацию электротехнического персонала и копии приказов о предоставлении прав электротехническому персоналу, ответственному за безопасное ведение работ.

- Электроизмерительные  работы должны соответствовать требованиям:

- ПОТ РМ-016-2001.

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

- ГОСТ Р 50571.16-99 «Электроустановки зданий. Часть 6 Испытания. Глава № 61 Приемо – сдаточные испытания»;

- СО 153-34.03 603 2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»;

- Приложение 3 к РД 34.45-51.300-97 «Объем и Нормы испытаний электрооборудования»;

- РД 153-34.0-20.363-99 «Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ»;

- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок);

- Неукоснительно выполнять «Правила противопожарного режима в РФ» №  390 от 25.04.2012.

- Электроизмерительная лаборатория при проведении работ по испытаниям электроустановок зданий потребителей несет всю полноту ответственности за:

- правильную идентификацию элементов электроустановки в проекте однолинейной расчетной схемы;

- полноту выполненных работ;

- достоверности полученных результатов;

- соответствие отраженных нарушений в ведомости дефектов.

- Требования к безопасности выполняемых работ

Все работы по испытаниям электроустановок зданий потребителей должны выполняться с соблюдением норм и правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.