## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» | [12 empty] | по ОКПО
(организация)
Поликлиника № 2 на станции Сызрань | [12 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
УТВЕРЖДАЮ:
(должность)
[10 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа | Дата составления
[9 empty] | 770/12 | 06.12.2022
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [7 empty] | 7104828
Местонахождение объекта | [7 empty] | Самарская обл, г.Сызрань, ул. Октябрьская, д.3
Комиссия в составе: | [5 empty] | Николаева Н. А.; Сугоняк А.В.; Кузьмин А.Б.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
Система вентиляции в помещениях по техническому паспорту 10,19 4 этажа поликлиники № 2 не работает, требуется ремонт
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Материал стен кирпич
Материал перекрытий железобетон
Материал фундамента железобетон
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
демонтаж старых инженерных коммуникаций
монтаж новых инженерных коммуникаций
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [5 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1. Ремонт вентиляции в помещении №10
Демонтажные работы
1 |  |  |  |  | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,6 т | [6 empty] | 100 шт. |  | 0.01
2 |  |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (прим- демонтаж вставки гибкой ВГ-ВР/ВЦ-4,0-280*280,2шт) | [5 empty] | 0.28*0.28*2 | 1 м2 |  | 0.1568
3 |  |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (прим- демонтаж вставки гибкой ВГ-D400/434 фл.пол.25нип 2шт) | [5 empty] | 3.14*0.434*0.434/4*2 | 1 м2 |  | 0.2957
4 |  |  |  |  | Установка виброизолятора номер 39 (прим- демонтаж виброизолятора ДО-39) | [6 empty] | 10 виброизоляторов |  | 0.6
5 |  |  |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А (прим- демонтаж пускателя ПМЛ 1220-12 400В РТЛ 1008-М2) | [6 empty] | 1 шт. |  | 1
6 |  |  |  |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (прим- демонтаж врезки стальной оцинкованной) | [5 empty] | 3.14*0.4*0.3/100 | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.0038
7 |  |  |  |  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | [6 empty] | 100 м пучка проводов |  | 0.5
8 |  |  |  |  | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | [6 empty] | 100 м труб |  | 0.5
9 |  |  |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (прим- демонтаж) | [6 empty] | 1 коробка |  | 2
Монтажные работы
10 |  |  |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | [6 empty] | 1 вентилятор |  | 1
10.1 |  |  |  |  | Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4 (прим- ВР-80-75-4,0 тип 1) | [6 empty] | шт. |  | 1
11 |  |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (2шт) | [5 empty] | 0.28*0.28*2 | 1 м2 |  | 0.1568
11.1 |  |  |  |  | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм (прим- вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-4,0-280*280) | [6 empty] | шт. |  | 2
12 |  |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (2шт) | [5 empty] | 3.14*0.434*0.434/4*2 | 1 м2 |  | 0.2957
12.1 |  |  |  |  | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм (прим- вставка гибкая ВГ-D400/434 фл. пол.25-нип) | [6 empty] | шт. |  | 2
13 |  |  |  |  | Установка виброизолятора номер 39 | [6 empty] | 10 виброизоляторов |  | 0.6
13.1 |  |  |  |  | Виброизоляторы пружинные до № 39 | [5 empty] | 0.6*10 | шт. |  | 6
14 |  |  |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | [6 empty] | 1 шт. |  | 1
14.1 |  |  |  |  | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02В (прим- пускатель ПМЛ 1220-12 400В РТЛ 1008-М2 (2,5-4,0А)) | [6 empty] | шт. |  | 1
15 |  |  |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим- монтажное основание для вентилятора 400х500) | [5 empty] | 0.4*0.5/100 | 100 м2 покрытия |  | 0.002
16 |  |  |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм (врезка стальная оцинкованная d400-пл, 300мм) | [5 empty] | 3.14*0.4*0.3/100 | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.0038
16.1 |  |  |  |  | Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/300 мм | [6 empty] | шт. |  | 1
17 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [6 empty] | 100 м |  | 0.5
17.1 |  |  |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм (прим-25мм) | [5 empty] | 0.5*175 | шт. |  | 87.5
17.2 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | [5 empty] | 0.5*101.2 | м |  | 50.6
18 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | [6 empty] | 100 м |  | 0.5
18.1 |  |  |  |  | [*] Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, не предназначенный для армирования неразборной арматурой, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВСн, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х2,5 (прим- провод соединительный ПВС 5*2,5 до 380В ТПТС) | [5 empty] | 0.5*0.102 | 1000 м |  | 0.051
19 |  |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | [6 empty] | 100 шт. |  | 0.1
19.1 |  |  |  |  | Наконечники кабельные медные ТМ-6 (прим- наконечник концевой НКИ 6,0*6) | [5 empty] | 0.1*100 | шт. |  | 10
20 |  |  |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | [6 empty] | 1 коробка |  | 2
20.1 |  |  |  |  | Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм | [6 empty] | шт. |  | 2
Раздел 2. Ремонт вентиляции в помещении №19
Демонтажные работы
21 |  |  |  |  | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,6 т | [6 empty] | 100 шт. |  | 0.01
22 |  |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (прим- демонтаж вставки гибкой ВГ-ВР/ВЦ-4,0-280*280,2шт) | [5 empty] | 0.28*0.28*2 | 1 м2 |  | 0.1568
23 |  |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (прим- демонтаж вставки гибкой ВГ-D400/434 фл.пол.25нип 2шт) | [5 empty] | 3.14*0.434*0.434/4*2 | 1 м2 |  | 0.2957
24 |  |  |  |  | Установка виброизолятора номер 39 (прим- демонтаж виброизолятора ДО-39) | [6 empty] | 10 виброизоляторов |  | 0.6
25 |  |  |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А (прим- демонтаж пускателя ПМЛ 1220-12 400В РТЛ 1008-М2) | [6 empty] | 1 шт. |  | 1
26 |  |  |  |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (прим- демонтаж врезки стальной оцинкованной) | [5 empty] | 3.14*0.4*0.3/100 | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.0038
27 |  |  |  |  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | [6 empty] | 100 м пучка проводов |  | 0.5
28 |  |  |  |  | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | [6 empty] | 100 м труб |  | 0.5
29 |  |  |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (прим- демонтаж) | [6 empty] | 1 коробка |  | 2
Монтажные работы
30 |  |  |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | [6 empty] | 1 вентилятор |  | 1
30.1 |  |  |  |  | Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4 (прим- ВР-80-75-4,0 тип 1) | [6 empty] | шт. |  | 1
31 |  |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (2шт) | [5 empty] | 0.28*0.28*2 | 1 м2 |  | 0.1568
31.1 |  |  |  |  | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм (прим- вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-4,0-280*280) | [6 empty] | шт. |  | 2
32 |  |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (2шт) | [5 empty] | 3.14*0.434*0.434/4*2 | 1 м2 |  | 0.2957
32.1 |  |  |  |  | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм (прим- вставка гибкая ВГ-D400/434 фл. пол.25-нип) | [6 empty] | шт. |  | 2
33 |  |  |  |  | Установка виброизолятора номер 39 | [6 empty] | 10 виброизоляторов |  | 0.6
33.1 |  |  |  |  | Виброизоляторы пружинные до № 39 | [5 empty] | 0.6*10 | шт. |  | 6
34 |  |  |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | [6 empty] | 1 шт. |  | 1
34.1 |  |  |  |  | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02В (прим- пускатель ПМЛ 1220-12 400В РТЛ 1008-М2 (2,5-4,0А)) | [6 empty] | шт. |  | 1
35 |  |  |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим- монтажное основание для вентилятора 400х500) | [5 empty] | 0.4*0.5/100 | 100 м2 покрытия |  | 0.002
36 |  |  |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм (врезка стальная оцинкованная d400-пл, 300мм) | [5 empty] | 3.14*0.4*0.3/100 | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.0038
36.1 |  |  |  |  | Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/300 мм | [6 empty] | шт. |  | 1
37 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [6 empty] | 100 м |  | 0.5
37.1 |  |  |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм (прим-25мм) | [5 empty] | 0.5*175 | шт. |  | 87.5
37.2 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | [5 empty] | 0.5*101.2 | м |  | 50.6
38 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | [6 empty] | 100 м |  | 0.5
38.1 |  |  |  |  | [*] Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, не предназначенный для армирования неразборной арматурой, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВСн, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х2,5 (прим- провод соединительный ПВС 5*2,5 до 380В ТПТС) | [5 empty] | 0.5*0.102 | 1000 м |  | 0.051
39 |  |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | [6 empty] | 100 шт. |  | 0.1
39.1 |  |  |  |  | Наконечники кабельные медные ТМ-6 (прим- наконечник концевой НКИ 6,0*6) | [5 empty] | 0.1*100 | шт. |  | 10
40 |  |  |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | [6 empty] | 1 коробка |  | 2
40.1 |  |  |  |  | Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм | [6 empty] | шт. |  | 2
Раздел 3. Силовое оборудование
Демонтажные работы
41 |  |  |  |  | Шкаф управления и регулирования (прим- демонтаж) | [6 empty] | 1 шкаф |  | 1
Монтажные работы
42 |  |  |  |  | Шкаф управления и регулирования | [6 empty] | 1 шкаф |  | 1
42.1 |  |  |  |  | Щиты управления вентиляцией типа ЩВ размером 600х400х320 мм (прим) (комплект) | [6 empty] | шт. |  | 1
Раздел 4. Пусконаладочные работы
43 |  |  |  |  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 | [6 empty] | 1 устройство |  | 2
44 |  |  |  |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | [6 empty] | 1 шт. |  | 3
45 |  |  |  |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | [6 empty] | 1 шт. |  | 4
Условия производства работ: Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)