**Техническое задание**

**на оказание услуги по огнезащитной обработке**

**деревянных конструкций чердачных помещений**

**Описание объекта закупки**

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Оказание услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений |
| Срок оказания услуг | С момента заключения 30 дней |
| Место оказания услуг | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» |

**Площади огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес и наименование****объекта** | **Площадь** **м2** |
| 1 | г. Самара, ул. Ново-Садовая.222Б, стр.1 | 1874,22 |
| 2 | г. Самара, ул. Ново-Садовая.222Б, стр.2 | 1340,00 |
| 3 | г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 13, стр. 4 | 495,00 |
| 4 | Г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 2861,00 |

1. **Требования, предъявляемые к объекту закупки**

При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

- Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель должен иметь лицензию на «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций».

Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитной обработки персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на оказание подобных услуг в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.

Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины.

Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава.

Перечень оказываемых услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений:

- Исполнитель полностью очищает обрабатываемые конструкции от пыли, грязи и других веществ и материалов мешающих обработке с фотофиксацией оказываемых услуг;

- обязательная проверка совместимости ранее нанесенного огнезащитного состава
и наносимого в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытания»;

- пропитка огнезащитным составом в соответствии с техническим регламентом на применяемый материал и технической документацией на данный вид услуг;

- проведение контроля качества обработки поверхности древесины;

 - обработанные деревянные конструкции чердачных помещений не должны иметь необработанных мест, отслоения, изменения цвета, трещин, вздутий и других повреждений;

 - Исполнитель должен обеспечить поддержание порядка и последующую уборку объектов Заказчика, где оказываются услуги;

 - Исполнитель должен вывезти в течение 5-ти дней после окончания оказания услуг, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы, конструкции, демонтировать возведенные им не стационарные временные здания и сооружения, строительный мусор.

 - после завершения оказания услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли зданий Исполнитель обязан провести испытания качества огнезащитной обработки деревянных строительных конструкций и ее соответствие требуемым нормативам в испытательной пожарной лаборатории;

 - По окончанию Исполнитель предоставляет Заказчику документы, выданные испытательной пожарной лабораторией по результатам указанных испытаний до подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

**3. Требования к качеству и безопасности услуг**

Качество оказания услуг должно соответствовать требованиям:

- Стандартам ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины
и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний".

- Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».

Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам
и технологическим условиям.

Исполнитель представляет Заказчику сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

1. **Требования к гарантии качества товара, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.**

Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и действующими стандартами, утвержденными для данного вида услуг.

В случае если качество оказанных по настоящему контракту услуг не соответствует договору и обязательным для Сторон нормам и правилам, услуги оказанные Исполнителем с отступ­лениями, ухудшившими результат оказания услуг, с иными недостаткам, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления ему (Исполнителю) Заказчиком претензии.

Гарантийный срок на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных строительных конструкций 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Исполнителя.

При потере огнезащитных свойств в период действия гарантийного срока Исполнитель обязан своими силами и за свой счет без последующей компенсации Заказчиком устранить указанные недостатки.

Течение гарантийного срока прерывается на всё время устранения недостатков, за которые отвечает Исполнитель.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить
об этом Исполнителю с указанием сроков их устранения.