## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ОАО "Российские железные дороги" | [12 empty] | по ОКПО
(организация)
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара" | [12 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
УТВЕРЖДАЮ:
(должность)
[10 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления
[8 empty] | 166.04.22 |  | 18.05.2022
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [6 empty] | 7100710
Местонахождение объекта | [6 empty] | Самарская обл, 443030, г.Самара, ул. Г.С.Аксакова, 13
Комиссия в составе: |  |  |  |  | Иванкин С.Н., Кузьмин А.Б., Сугоняк А.В., Кирюников О.В
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
Протечки кровли мансардного этажа, на потолках и оконных откосов гкл имеются следы отслоение отделочных слоёв, ржавые подтёки, перекос конструкции стен гкл, также наблюдается конденсат в помещениях мансарды.
I. Общие сведения по объекту: | [8 empty] | Общая площадь, кв.м 10369,5., Этажность здания 6., Высота этажа,3,5 м
Год постройки | [8 empty] | 1950
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Фундамент материал: бутобетонный ленточный.,
стены наружные и внутренние капитальные материал: кирпич.,
перекрытия материал железобетонный.,
кровля материал металлическая.
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Ремонт кровельного покрытия.
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1.
1 |  |  |  | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов | [6 empty] | 4,7 | 100 м2 покрытия |  | 4.7
2 |  |  |  | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | [6 empty] | 2,6 | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 2.6
2.1 |  |  |  | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | [6 empty] | ( - 1) * 2,6 * 5,2 | м3 |  | -13.52
2.2 |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | [6 empty] | 2,6 * 3,07692 | м3 |  | 8
3 |  |  |  | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | [6 empty] | 4,7 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 4.7
4 |  |  |  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (прим- Утепление покрытий плитами из минеральной ваты) | [6 empty] | 2,6 | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 2.6
4.1 |  |  |  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | [6 empty] | ( - 1) * 2,6 * 6,18 | м3 |  | -16.068
4.2 |  |  |  | Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3 (толщиной 100мм 60кг/м3 с нормой отходов К=1,03 (РДС 82-202-96 прилБ)) | [6 empty] | 2,6 * 0,1 * 60 / 1000 * 1,03 * 100 | т |  | 1.6068
5 |  |  |  | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | [6 empty] | 0,08 | 100 м2 остекления |  | 0.08
5.1 |  |  |  | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5 | [6 empty] | ( - 1) * 0,08 * 115 | м2 |  | -9.2
5.2 |  |  |  | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М4 | [6 empty] | 0,08 * 115 | м2 |  | 9.2
6 |  |  |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | [6 empty] | 10,47 | 100 м |  | 10.47
6.1 |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | [6 empty] | ( - 1) * 10,47 * 0,324 | т |  | -3.3923
6.2 |  |  |  | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм | [6 empty] | 10,47 * 44,89016 | м2 |  | 470
7 |  |  |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | [6 empty] | 3,2 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 3.2
8 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | [6 empty] | 9,43 | 1 т груза |  | 9.43
9 |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | [6 empty] | 9,43 | 1 т груза |  | 9.43
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)