## Таб 3
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) |  | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Ед.ца изм. | Количество, | Начальная (максимальная) цена, руб.
Техническоие характеристики
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | техническое обслуживание кондиционера настенного типа до 4,9 кВт, | Техническое обслуживание, ремонт кондиционеров (сплит-систем) по адресам: г.Самара ул. Агибалова 12; г.Самара ул. Н- Садовая 222Б;. 2. Требования к качеству оказываемых услуг: -Услуги производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка рабочей зоны (уборка мусора, материалов, сухая уборка пылесосом, затем влажная уборка помещений, в которых проводились работы). -Все работы выполняются квалифицированным обученным персоналом. -Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии со СНиП 12-04-2002. При выполнении работ соблюдать требования электробезопастности и противопожарной безопасности. -Гарантийный срок работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты утверждения Покупателем. -Время работы Исполнителя регламентируется распорядком дня Заказчика. - Техническое обслуживание кондиционера включает в себя: 1.Чистка фильтров внутреннего блока. 2.Проверка эффективности работы испарителя (внутреннего блока) по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. 3.Проверка герметичности соединений. 4.Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева внутреннего блока. 5.Проверка исправности систем автоматизации. 6.Проверка состояний креплений, вращающихся частей (протяжка и очистка при необходимости) и антивибрационных устройств. 7.Очистка оборудования от загрязнений специализированным хим.средством и АВД (корпус внутреннего и наружного блоков, входные и выходные жалюзи внутреннего блоков, крыльчатки, дренажная система). 8. Дозаправка фреоном до 100 гр. 9. Замер величины потребляемого тока компрессором и вентиляторами. 10. Проверка рабочей температуры корпуса компрессора, двигателей и вентиляторов. 11.Протяжка электрических соединений. 12.Проверка подшипников двигателей вентиляторов. 13. Ревизия элементов систем автоматизации. Работы производятся в действующем медицинском учреждении, необходимо предусмотреть мероприятия по защите имущества от загрязнения. 3. Требования к Исполнителю: Соответствие квалификации работников организации требованиям профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций. Ведение работ в условиях действующего медицинского учреждения; выполнение Правил охраны труда; - работы выполняются в согласованное с заказчиком сроки. - работники Подрядчика несут ответственность: За своевременность и качество выполняемых работ; За сохранность существующих инженерных систем и оборудования, принадлежащих ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара. | 1944 | усл. | 38 | 73872 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | техническое обслуживание кондиционера настенного типа от 5,0 до 7,9 кВт, |  | 2484 | усл. | 5 | 12420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | техническое обслуживание кондиционера настенного типа от 8,0 до 10,0 кВт, |  | 3024 | усл. | 3 | 9072 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | техническое обслуживание кондиционера колонного, кассетного, подпотолочного типа до 10,0 кВт, |  | 3780 | усл. | 3 | 11340 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | техническое обслуживание кондиционера колонного, кассетного, подпотолочного типа до 16,0 кВт, |  | 4752 | усл. | 1 | 4752 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | заправка фреоном, |  | 1404 | усл. | 25 | 35100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | фреон 1 кг |  | 6480 | кг | 8 | 51840 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | пайка трубы с проверкой герметичности, |  | 1080 | шов | 10 | 10800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | замена пускового конденсатора, |  | 3780 | усл. | 10 | 37800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | замена дренажа, |  | 1620 | усл. | 3 | 4860 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | замена крыльчатки внутреннего блока, |  | 2484 | усл. | 4 | 9936 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | замена крыльчатки наружного блока, |  | 3348 | усл. | 4 | 13392 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | ремонт платы управления, |  | 5400 | усл. | 4 | 21600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | поиск утечки в фреоновом контуре |  | 1620 | усл. | 3 | 4860 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | вакуумирование фреоновой трассы, |  | 1080 | усл. | 15 | 16200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | диагностика кондиционера, |  | 1620 | усл. | 8 | 12960 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | ремонтные работы, |  | 1620 | 1 н/ч | 1 | 1620 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | услуги промышленного альпиниста |  | 4320 | 1 свес | 5 | 21600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | услуги АГП |  | 2160 | 1 час | 1 | 2160 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | выезд за пределы г.о. Самара |  | 32.62 | 1 км | 115 | 3751.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 359935.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Инспектор по производственным вопросам