## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» | [15 empty] | по ОКПО
(организация)
Здание стационара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б, стр.1 | [15 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
[12 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Директор
(должность)
Т.Ю. Нечаева
[12 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления
[9 empty] | ЛС-174/03 |  |  | 14.03.2023
Основное средство (здание, оборудование) | [10 empty] | здание
Инвентарный номер | [7 empty] | 7100700
Местонахождение объекта | [7 empty] | г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б, строение 1, 1 этаж, помещения по тех.паспорту 107, 108
Комиссия в составе: | [5 empty] | Кузьмин А.Б., Сугоняк А.В. (общестрой), Милушкин В.С. (электромонтажные работы)
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
Помещения 107,108 (по тех.паспорту) не удовлетворяют требованиям по размещению рентгенографической системы с потолочным креплением SAMSUNG GC85А
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1970
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. | [14 empty] | 4
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Материал стен кирпич
Материал перекрытий железобетон
Меатериал фундамента железобетон
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Потолок: монтаж металлической потолочной конструкции, устройство подвесного ГКЛ потолка
Стены: ремонт штукатурки, окраска, демонтаж-монтаж дверных блоков (рентген дверей)
Полы: устройство стяжки, финишного антистатического гетерогенного ПВХ покрытия, уложенного по медной ленте, устройство подпольных кабель каналов
Электромонтажные работы
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [7 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1. Потолок
1 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) (прим- демонтаж потолка ГКЛВ и коробов под вентиляцию) | [7 empty] | 55.5/100 | 100 м2 потолка |  | 0.555
2 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) (прим- устройство потолка ГКЛВ и коробов под вентиляцию) | [7 empty] | 55.5/100 | 100 м2 потолка |  | 0.555
2.2 |  |  |  |  | Тяга подвеса 500 | [8 empty] | шт. |  | 93
2.3 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [7 empty] | 0.555*111 | м2 |  | 61.605
3 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза) | [8 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.555
3.2 |  |  |  |  | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-201 ЭТАЛОН, интерьерные (прим. краска водостойкая матовая моющаяся светлая) | [7 empty] | 0.555*0.033 | т |  | 0.0183
4 |  |  |  |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (прим. монтаж конструкций на потолке под рентгеноборудование) | [7 empty] | 0.1258+0.072 | 1 т конструкций |  | 0.1978
4.2 |  |  |  |  | Шпильки черные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм (прим. М12-6gx90.58 ГОСТ 22042-76) | [7 empty] | 0.92*54/1000 | т |  | 0.0497
4.3 |  |  |  |  | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм (прим. гайка шестигранная нормальная ГОСТ 4032-М12) | [7 empty] | 0.038*(54+66)/1000 | т |  | 0.0046
4.4 |  |  |  |  | Шайбы диаметром 8-12 мм (прим. шайба 12 3х13 ГОСТ 6402-70) | [7 empty] | 0.0061*(54+66) | кг |  | 0.732
4.5 |  |  |  |  | Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл) (прим. хим. анкер MKT VM-PY=1470 мл) | [8 empty] | шт. |  | 4
4.6 |  |  |  |  | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм (прим. сетчатая гильза VM-SH 20х85мм 56 шт) | [8 empty] | шт. |  | 56
4.7 |  |  |  |  | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (прим-конструкция под рентгеноборудование (швеллер 100*60*4 L=3.06м 6 шт, лист 6*50 7,56кг) с дополнительными отверстиями (162шт)) | [7 empty] | (6.44*3.06*6+7.56)/1000 | т |  | 0.1258
4.8 |  |  |  |  | Элементы металлические (прим. Профиль С-образный перфорированный 41х41 L3000 6шт сталь 2,5мм LAS DKC BPM4130) | [7 empty] | 0.1978*364.00404 | кг |  | 72
4.9 |  |  |  |  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм (прим. М12-6gх30.58 ГОСТ 7798-70; 0,04кг/шт) | [7 empty] | 0.04*66/1000 | т |  | 0.0026
4.10 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм | [7 empty] | 0.1978*0.01011 | т |  | 0.002
Раздел 2. Стены
5 |  |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | [8 empty] | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.0289
6 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [8 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.9694
Раздел 3. Полы
7 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 44.2/100 | 100 м2 стяжки |  | 0.442
8 |  |  |  |  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм | [7 empty] | 44.2/100 | 100 м2 стяжки |  | 0.442
9 |  |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» (прим.) | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.442
9.3 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | [7 empty] | 0.442*102 | м2 |  | 45.084
9.4 |  |  |  |  | Клей Forbo 523, для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий | [7 empty] | 0.442*50 | кг |  | 22.1
9.5 |  |  |  |  | Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм (прим. Медная лента 20м 801) | [7 empty] | 0.442*0.01091 | т |  | 0.0048
9.6 |  |  |  |  | Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе MASTERTOP СР 687 W AS, компонент А, цвет черный (расход 0,1 кг/м2) | [7 empty] | 0.442*10 | кг |  | 4.42
10 |  |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (прим. ПВХ плинтус Н=100мм) | [7 empty] | 36.8/100 | 100 м плинтуса |  | 0.368
10.2 |  |  |  |  | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | [7 empty] | 0.368*101 | м |  | 37.168
Раздел 3.1. Полы (подпольный кабель-канал)
11 |  |  |  |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (пропил в перегородке) | [7 empty] | 16.62/100 | 100 м борозд |  | 0.1662
12 |  |  |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (устройство подливки под канал и в пазухи штробы 7,36м2) | [7 empty] | 7.36*0.02 | 1 м3 заделки |  | 0.1472
13 |  |  |  |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (прим-облицовка канала 120*100: лист4*110=1,35 кг, лист 6-360=141,1 кг, лист 6*140=54,9кг, арматура 6А-I=3,8кг) | [7 empty] | 0.1411+0.00135+0.0549+0.0038 | 1 т конструкций |  | 0.2012
13.1 |  |  |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (прим. м/к облицовки канала) | [8 empty] | т |  | 0.2012
14 |  |  |  |  | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм стальных штампованных (прим. монтаж свинцовых листов 2мм) | [8 empty] | 100 м2 пола |  | 0.026
14.1 |  |  |  |  | Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм (Лист защитный свинцовый 2 мм 50х100 см 5шт (вес 1мп=11,34кг)) | [7 empty] | 0.026*2.18077 | т |  | 0.0567
15 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | [7 empty] | 3.7/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.037
16 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | [7 empty] | 3.7/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.037
Раздел 4. Дверной проем
17 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (прим- демонтаж рентген-дверей) | [8 empty] | 1 м2 проема |  | 2.1
18 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (прим- монтаж двери рентгензащищенной индивидуального изготовления; свинцовый эквивалент Pb=0,72мм ДГ 2150-1200 Дп Бпр Р; основное полотно ДГ 2150-1200 Л) | [8 empty] | 1 м2 проема |  | 2.76
18.1 |  |  |  |  | Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-3, размер 1400x2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм (прим.) | [8 empty] | шт. |  | 1
19 |  |  |  |  | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных (прим- расширение проема до 2,1*1,3м с оштукатуриванием откосов по сетке) | [7 empty] | (1.3*2.1)/100 | 100 м2 проемов |  | 0.0273
20 |  |  |  |  | Обрамление проемов угловой сталью (прим- усиление проема) | [8 empty] | 1 т |  | 0.0549
21 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (огрунтовка, окраска за два раза откосов дверных) | [7 empty] | 0.83/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0083
22 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (прим- демонтаж рентген-дверей) | [8 empty] | 1 м2 проема |  | 1.95
23 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (прим- монтаж двери рентгензащищенной свинцовый эквивалент Pb=1,14мм ДГ 2100-930 Дп Бпр Р) | [8 empty] | 1 м2 проема |  | 1.95
23.1 |  |  |  |  | Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм (прим.) | [8 empty] | шт. |  | 1
24 |  |  |  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | [7 empty] | 0.77/100 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.0077
25 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (огрунтовка, окраска за два раза откосов дверных) | [7 empty] | 0.77/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0077
Раздел 5. Прочие работы
26 |  |  |  |  | Затаривание строительного мусора в мешки | [7 empty] | 1.2*0.3 | 1 т |  | 0.36
27 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | [8 empty] | 1 т груза |  | 1.2
28 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | [8 empty] | 1 т груза |  | 1.2
Раздел 6. Демонтажные работы
29 |  |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
30 |  |  |  |  | Демонтаж Короба пластмассовые шириной до 120 мм | [8 empty] | 100 м |  | 0.16
31 |  |  |  |  | Демонтаж кабеля | [8 empty] | 100 м |  | 0.16
32 |  |  |  |  | Демонтаж выключателей, розеток | [8 empty] | 100 шт. |  | 0.03
Раздел 7. Электромонтажные работы
33 |  |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
34 |  |  |  |  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54 | [8 empty] | шт. |  | 1
35 |  |  |  |  | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
35.1 |  |  |  |  | Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-11-35 250А (прим.ЯРП 200А с ППН-35) | [8 empty] | шт. |  | 1
36 |  |  |  |  | Прибор или аппарат | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
36.1 |  |  |  |  | Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 63А | [8 empty] | шт. |  | 1
37 |  |  |  |  | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | [8 empty] | 100 м |  | 0.16
37.1 |  |  |  |  | Кабель-канал размером 230х60х2000 мм с крышкой (прим. 200х60х2000 мм) | [7 empty] | 0.16*100 | м |  | 16
38 |  |  |  |  | Провод в лотках, сечением до 35 мм2 | [7 empty] | 30/100 | 100 м |  | 0.3
39 |  |  |  |  | [*] Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х6 (Расход 1,02) | [7 empty] | 15.3/1000 | 1000 м |  | 0.0153
40 |  |  |  |  | [*] Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 (Расход 1,02) | [7 empty] | 15.3/1000 | 1000 м |  | 0.0153
41 |  |  |  |  | Провод в лотках, сечением до 185 мм2 | [7 empty] | 30/100 | 100 м |  | 0.3
42 |  |  |  |  | [*] Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х35(Расход 1,02) | [7 empty] | 15.3/1000 | 1000 м |  | 0.0153
43 |  |  |  |  | [*] Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х25(Расход 1,02) | [7 empty] | 15.3/1000 | 1000 м |  | 0.0153
44 |  |  |  |  | [*] Коробка ответвительная | [8 empty] | шт. |  | 1
45 |  |  |  |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | [8 empty] | 100 шт. |  | 0.03
46 |  |  |  |  | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | [8 empty] | шт. |  | 3
47 |  |  |  |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | [8 empty] | 1000 шт. |  | 0.003
48 |  |  |  |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | [8 empty] | 100 м |  | 0.16
48.1 |  |  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2(Расход 1,02) | [7 empty] | 0.16*0.102 | 1000 м |  | 0.0163
Раздел 8. Видеонаблюдение
49 |  |  |  |  | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
49.1 |  |  |  |  | Громкоговоритель настенный WSE-3T | [8 empty] | шт. |  | 1
50 |  |  |  |  | Аппарат настольный, масса до 0,015 т | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
50.1 |  |  |  |  | Пульт микрофонный СОУЭ на 1 зону Sonar SRM-7001С | [8 empty] | шт. |  | 1
51 |  |  |  |  | Перемычки кабельные длиной до 6 м | [7 empty] | 3/100 | 100 перемычек |  | 0.03
51.1 |  |  |  |  | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е (расход 1,02) | [7 empty] | 0.03*0.68 | 1000 м |  | 0.0204
51.2 |  |  |  |  | Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1 | [8 empty] | шт. |  | 2
51.3 |  |  |  |  | Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1 | [8 empty] | шт. |  | 2
52 |  |  |  |  | Камеры видеонаблюдения фиксированные | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
52.1 |  |  |  |  | Видеокамера Vt 326 Н Wir уличная(прим.Аналоговая камера Hikvision HiWatch DS-T233) | [8 empty] | шт. |  | 1
53 |  |  |  |  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
53.1 |  |  |  |  | Блок питания БП-220/12-10, ТСВР.436231.001-01( прим.Блок питания DC 12B) | [8 empty] | шт. |  | 1
54 |  |  |  |  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
54.1 |  |  |  |  | Источник питания резервированный: РИП-12 исп. 01 (РИП-12-3/17М1) | [8 empty] | шт. |  | 1
55 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [7 empty] | 20/100 | 100 м |  | 0.2
55.1 |  |  |  |  | Клеммник для распаячных коробок | [8 empty] | шт. |  | 1
55.2 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм | [7 empty] | 20/10 | 10 м |  | 2
55.3 |  |  |  |  | Хомутики для крепления труб | [7 empty] | 40/100 | 100 шт. |  | 0.4
56 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | [7 empty] | 20/100 | 100 м |  | 0.2
56.1 |  |  |  |  | [*] Кабель с многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композита полиэтилена, в общем экране, с оболочкой из белого поливинилхлоридного пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, марки КСПЭВГ, с числом пар и номинальным сечением жилы, мм2: 1х2х0,75(прим.Кабель КВК-2В+2х0,75) Расход 1,02 | [7 empty] | 0.2*0.102 | 1000 м |  | 0.0204
57 |  |  |  |  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. | [8 empty] | 1 разъем |  | 1
57.1 |  |  |  |  | Монитор 20"( прим.Монитор AOC M2470SWD23 ) | [8 empty] | шт |  | 1
58 |  |  |  |  | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
58.1 |  |  |  |  | Полка фиксированная 19", 2U, 350мм, с опорными кронштейнами, MBPT.FS350 | [8 empty] | шт |  | 1
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)