## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара" | [15 empty] | по ОКПО
(организация)
БЕ
(структурное подразделение)
УТВЕРЖДАЮ:
(должность)
[11 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления
[9 empty] | 769.12.22 |  | 2022-12-20
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [7 empty] | 7104828
Местонахождение объекта | [7 empty] | Здание поликлиники№2 по адресу Самарская обл, г.о. Сызрань, г.Сызрань, ул. Октябрьская, д.3
Комиссия в составе: | [5 empty] | Николаева Н. А.; Сугоняк А.В.; Кузьмин А.Б.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
Помещения №45 и №44 не удовлетворяют размещению маммографа рентгеновского «Маммо-4МТ-Плюс»
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1988
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. | [13 empty] | 5
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Материал стен кирпич
Материал перекрытий железобетон
Материал фундамента железобетон
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
перепланировка существующих помещений №45-44 в один;
старых инженерных коммуникаций и осветительных приборов; монтаж новых инженерных систем;
система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения и водоотведения;
демонтаж старого финишного покрытия; установка рентгенозащитной двери; окончательная отделка потолка, пола и стен помещений
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество |  | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
Раздел 1 Демонтажные работы
1 |  |  |  |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | [7 empty] | 100 м2 перегородок |  | 0.08
2 |  |  |  |  | Снятие обоев простых и улучшенных | [7 empty] | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0.458
3 |  |  |  |  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных(прим.Демонтаж короба из ДСП ) | [7 empty] | 100 м2 |  | 0.0266
4 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.186
5 |  |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.2252
6 |  |  |  |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | [7 empty] | 100 коробок |  | 0.02
7 |  |  |  |  | Снятие дверных полотен | [7 empty] | 100 м2 дверных полотен |  | 0.0356
8 |  |  |  |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи(прим.Расширение дверного проема до 900 мм в кирпичной перегородке толщиной 120 мм) | [7 empty] | 100 м2 перегородок |  | 0.1
9 |  |  |  |  | демонтаж. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.02
10 |  |  |  |  | демонтаж.Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.08
11 |  |  |  |  | демонтаж. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.02
12 |  |  |  |  | Демонтаж умывальников и раковин | [7 empty] | 100 приборов |  | 0.01
13 |  |  |  |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.02
14 |  |  |  |  | демонтажОблицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | [7 empty] | 100 м2 облицовки |  | 0.0522
Раздел 2 Отделочные работы
15 |  |  |  |  | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | [7 empty] | 100 м восстановленной герметизации стыков |  | 0.098
16 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | [7 empty] | 100 м2 поверхности |  | 0.189
17 |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.189
17.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.189*0.01331 | т |  | 0.0025
18 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.189
18.1 |  |  |  |  | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | [6 empty] | (-1)*0.189*0.033 | т |  | -0.0062
18.2 |  |  |  |  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | [6 empty] | 0.189*33 | л |  | 6.237
19 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | [7 empty] | 100 м2 поверхности |  | 0.5336
20 |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.5336
20.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.5336*0.02 | т |  | 0.0107
21 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.5336
21.1 |  |  |  |  | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | [6 empty] | (-1)*0.5336*0.03 | т |  | -0.016
21.2 |  |  |  |  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | [6 empty] | 0.5336*29.96255 | л |  | 15.988
22 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих(прим.Заделка дверного проема в перегородке из ГКЛ м2=1,9) | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.019
22.1 |  |  |  |  | Плиты или маты теплоизоляционные | [6 empty] | 0.019*10 | м3 |  | 0.19
23 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих(прим.Устройство короба из ГКЛ. С устройством Люка ревизионный открытого типа нажимной 20х40 см) | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0266
24 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.022
24.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.022*100 | м2 |  | -2.2
24.2 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм(прим.Плитка настенная Kerama Marazzi Эльба 250x400 мм цвет бежевый матовый) | [6 empty] | 0.022*100 | м2 |  | 2.2
25 |  |  |  |  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | [7 empty] | 100 мест |  | 0.04
26 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.1888
26.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.1888*102 | м2 |  | -19.2576
26.2 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.1888*102 | м2 |  | 19.2576
27 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.1804
28 |  |  |  |  | Установка по месту шкафных и антресольных полок(прим. установка ширмы р/з 1000х2000 мм с р/з окном не менее 180х240 мм ) | [7 empty] | 100 м2 деталей |  | 0.02
29 |  |  |  |  | Ширма рентгеновская односекционная( р/з 1000х2000 мм с р/з окном не менее 180х240 мм) расчет:57900/1.2/5,66=8524,73руб. | [7 empty] | шт |  | 1
Раздел 3 Установка двери рентгенозащитная
30 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | [7 empty] | 1 м2 проема |  | 1.82
30.1 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 1.82*0.35211 | компл. |  | 1
30.2 |  |  |  |  | Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм | [7 empty] | шт. |  | 1
Раздел 4 Система отопления
31 |  |  |  |  | Установка радиаторов стальных | [7 empty] | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0.0396
31.1 |  |  |  |  | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | [6 empty] | (-1)*0.0396*100 | кВт |  | -3.96
31.2 |  |  |  |  | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт | [7 empty] | шт. |  | 24
32 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (прим. прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 25 мм) | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.08
32.1 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | [6 empty] | (-1)*0.08*9.29 | 10 м |  | -0.7432
32.2 |  |  |  |  | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | [6 empty] | 0.08*92.9 | м |  | 7.432
32.3 |  |  |  |  | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1 | [7 empty] | шт. |  | 4
Раздел 5 Водоснабжение и канализация
33 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.01
33.1 |  |  |  |  | Хомуты для крепления труб | [7 empty] | шт. |  | 1
34 |  |  |  |  | Установка раковин | [7 empty] | 10 компл. |  | 0.1
34.1 |  |  |  |  | Раковины стальные эмалированные | [6 empty] | (-1)*0.1*10 | компл. |  | -1
34.2 |  |  |  |  | Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм | [7 empty] | шт. |  | 1
34.3 |  |  |  |  | Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5 | [7 empty] | шт. |  | 1
35 |  |  |  |  | Установка смесителей | [7 empty] | 10 шт. |  | 0.1
35.1 |  |  |  |  | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | [6 empty] | (-1)*0.1*10 | шт. |  | -1
35.2 |  |  |  |  | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | [6 empty] | 0.1*10 | компл. |  | 1
36 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.01
36.1 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | [6 empty] | (-1)*0.01*8.99 | 10 м |  | -0.0899
36.2 |  |  |  |  | Труба из полипропилена PN 20/20 | [6 empty] | 0.01*89.9 | м |  | 0.899
36.3 |  |  |  |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | [7 empty] | шт. |  | 1
36.4 |  |  |  |  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | [7 empty] | шт. |  | 1
36.5 |  |  |  |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | [7 empty] | шт. |  | 1
36.6 |  |  |  |  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | [7 empty] | шт. |  | 2
36.7 |  |  |  |  | Соединительные детали «Vestol» размером 3/4" | [7 empty] | шт. |  | 4
36.8 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм | [7 empty] | шт. |  | 2
37 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.01
37.1 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | [6 empty] | (-1)*0.01*8.99 | 10 м |  | -0.0899
37.2 |  |  |  |  | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | [6 empty] | 0.01*89.9 | м |  | 0.899
37.3 |  |  |  |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | [7 empty] | шт. |  | 1
37.4 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм | [7 empty] | шт. |  | 2
37.5 |  |  |  |  | Клапаны обратные В-В размером 1/2" | [7 empty] | шт. |  | 1
38 |  |  |  |  | Смена гибких подводок | [7 empty] | 100 приборов |  | 0.03
39 |  |  |  |  | Смена сифонов | [7 empty] | 100 приборов |  | 0.01
40 |  |  |  |  | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (прим. Водонагреватель накопительный 10 л Termex с установкой под раковину (Р=1,5 кВт) | [7 empty] | 10 компл. |  | 0.1
40.1 |  |  |  |  | Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 | [6 empty] | (-1)*0.1*10 | компл. |  | -1
40.2 |  |  |  |  | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 15 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 300х400х300 мм(прим. THERMEX HIT PRO H15 О) | [7 empty] | шт. |  | 1
Раздел 6/1. Электромонтажные работы
41 |  |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
41.1 |  |  |  |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм) прим. ЩРН-18 | [7 empty] | шт. |  | 1
42 |  |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [7 empty] | 1 шт. |  | 2
42.1 |  |  |  |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) прим.ЩРН-8 | [7 empty] | шт. |  | 2
43 |  |  |  |  | Прибор или аппарат | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
43.1 |  |  |  |  | Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 63А | [7 empty] | шт. |  | 1
44 |  |  |  |  | Прибор или аппарат | [7 empty] | 1 шт. |  | 6
44.1 |  |  |  |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (прим.6А) | [6 empty] | 6*0.16667 | шт. |  | 1
44.2 |  |  |  |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | [6 empty] | 6*0.5 | шт. |  | 3
44.3 |  |  |  |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 4Р 40А, характеристика С (прим. 32А) | [6 empty] | 6*0.16667 | шт. |  | 1
44.4 |  |  |  |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 4Р 40А, характеристика С | [6 empty] | 6*0.16667 | шт. |  | 1
45 |  |  |  |  | Прибор или аппарат | [7 empty] | 1 шт. |  | 4
45.1 |  |  |  |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | [6 empty] | 4*0.25 | шт. |  | 1
45.2 |  |  |  |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С (прим.32А) | [6 empty] | 4*0.25 | шт. |  | 1
45.3 |  |  |  |  | Выключатели автоматические дифференциального тока двухполюсные АД-14 2Р 16А 30мА (прим.20А) | [6 empty] | 4*0.25 | шт. |  | 1
46 |  |  |  |  | Контактор модульный ESB-20-20 (20А AC1) 220 В АС ABB с приставкой EH-04-11 | [6 empty] | 4*0.25 | шт. |  | 1
раздел 6/4 Светотехнические изделия
47 |  |  |  |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.01
47.1 |  |  |  |  | Светильник потолочный ЛПО 44-2х36-003/013 с ЭПРА | [6 empty] | 0.01*100 | шт. |  | 1
47.2 |  |  |  |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 | [6 empty] | 0.01*20 | 10 шт. |  | 0.2
47.3 |  |  |  |  | Блок аварийного питания Relco встраиваемый в светильник | [6 empty] | 0.01*100 | шт. |  | 1
48 |  |  |  |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.02
48.1 |  |  |  |  | Светильник потолочный ЛПО 44-2х36-003/013 с ЭПРА | [6 empty] | 0.02*100 | шт. |  | 2
48.2 |  |  |  |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 | [6 empty] | 0.02*20 | 10 шт. |  | 0.4
49 |  |  |  |  | Транспарант световой (табло) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
49.1 |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания RKL 260, 220В, 50Гц, Е27, 2x60Вт (световое табло "не входить") | [7 empty] | шт. |  | 1
Раздел 6/5 Кабельные изделия
50 |  |  |  |  | Короба пластмассовые шириной до 63 мм | [7 empty] | 100 м |  | 0.4
50.1 |  |  |  |  | Кабель-канал пластиковый 2100х75х20 мм (прим. кабель-канал 2-х секц., 60х40) | [6 empty] | 0.4*100 | м |  | 40
51 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [7 empty] | 100 м |  | 0.2
51.1 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм | [6 empty] | 0.2*10 | 10 м |  | 2
51.2 |  |  |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | [7 empty] | шт. |  | 40
52 |  |  |  |  | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 63 мм | [7 empty] | 100 м |  | 0.02
52.1 |  |  |  |  | Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 50 мм (прим- 63мм) | [6 empty] | 0.02*10 | 10 м |  | 0.2
53 |  |  |  |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | [7 empty] | 100 м |  | 0.05
54 |  |  |  |  | Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х | [7 empty] | м |  | 5
55 |  |  |  |  | Провод в коробах, сечением до 70 мм2 | [7 empty] | 100 м |  | 0.4
56 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | [7 empty] | 100 м |  | 0.85
57 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | [7 empty] | 100 м |  | 2.28
57.1 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | [6 empty] | 2.28*0.00439 | 1000 м |  | 0.01
57.2 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | [6 empty] | 2.28*0.02632 | 1000 м |  | 0.06
57.3 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | [6 empty] | 2.28*0.01096 | 1000 м |  | 0.025
57.4 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | [6 empty] | 2.28*0.00439 | 1000 м |  | 0.01
57.5 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | [6 empty] | 2.28*0.00219 | 1000 м |  | 0.005
57.6 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | [6 empty] | 2.28*0.00658 | 1000 м |  | 0.015
57.7 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | [6 empty] | 2.28*0.05263 | 1000 м |  | 0.12
57.8 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 | [6 empty] | 2.28*0.05263 | 1000 м |  | 0.12
57.9 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | [6 empty] | 2.28*0.00219 | 1000 м |  | 0.005
57.10 |  |  |  |  | [*] Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 | [6 empty] | 2.28*0.00219 | 1000 м |  | 0.005
57.11 |  |  |  |  | [*] Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х2,5 | [6 empty] | 2.28*0.00219 | 1000 м |  | 0.005
58 |  |  |  |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.06
58.1 |  |  |  |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | [6 empty] | 0.06*0.1 | 1000 шт. |  | 0.006
58.2 |  |  |  |  | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая | [6 empty] | 0.06*100 | шт. |  | 6
59 |  |  |  |  | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.01
59.1 |  |  |  |  | Розетка кабельная двухфазная 2P+PE, 32А, 250В, IP44 | [6 empty] | 0.01*100 | шт. |  | 1
60 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.02
60.1 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый | [6 empty] | 0.02*100 | шт. |  | 2
60.2 |  |  |  |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | [6 empty] | 0.02*0.1 | 1000 шт. |  | 0.002
61 |  |  |  |  | Монтаж коробки распределительной на стене | [7 empty] | 1 шт. |  | 8
61.1 |  |  |  |  | Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм | [7 empty] | шт. |  | 8
62 |  |  |  |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | [7 empty] | 100 м |  | 0.25
63 |  |  |  |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | [7 empty] | 100 м |  | 0.2
63.1 |  |  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | [6 empty] | 0.2*0.1 | 1000 м |  | 0.02
Раздел 7. Вентиляционные системы П1, В1 и Сплит-система
64 |  |  |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм (прим- воздушный клапан АЗД 122.000 200/м., 3,4Па., 2,2м/с., 250м3/ч с электроприводом RWF03-220) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
64.1 |  |  |  |  | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 250 мм (прим- воздушный клапан АЗД 122.000 200/м., 3,4Па., 2,2м/с., 250м3/ч с электроприводом RWF03-220) | [7 empty] | шт. |  | 1
65 |  |  |  |  | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час (прим- монтаж фильтра ФВ-200) | [7 empty] | 1 фильтр |  | 1
65.1 |  |  |  |  | Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-200 (фильтр ФВ-200 EU3 23.4Па, тип кассетный G3 (тип кассета сменная фильтрующая для ФВ-200 EU3, расход 250м3/ч) | [7 empty] | шт. |  | 1
66 |  |  |  |  | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час | [7 empty] | 1 фильтр |  | 1
66.1 |  |  |  |  | Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-200 (фильтр ФВК-200-EU7 60,9Па., тип карманный F7, кассета сменная фильтрующия для ФВК-200-EU7-0517., 250м3/ч) | [7 empty] | шт. |  | 1
67 |  |  |  |  | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т | [7 empty] | 1 агрегат |  | 1
67.1 |  |  |  |  | Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/3 (прим- электронагреватель ЭНК 200/4,5., Конфигурация ТЭНов ЭНК-2) | [7 empty] | шт. |  | 1
68 |  |  |  |  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | [7 empty] | 1 вентилятор |  | 1
68.1 |  |  |  |  | Вентиляторы канальные фирмы "Арктика" марки СК 160 С (прим-Вентилятор канальный VC-200) | [7 empty] | шт. |  | 1
69 |  |  |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
69.1 |  |  |  |  | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг (ГТК 200-600., длина 600мм) | [7 empty] | шт. |  | 1
Раздел 7/1 Автоматика
70 |  |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
70.1 |  |  |  |  | Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт (прим-Щит упр.Iк ЩУВЭК/3-К 4.5(380/3ф)-П 0,15(220/0,7А)/1.1/4.1/6/7x2.) | [7 empty] | шт. |  | 1
Раздел 7/2. Вентиляционная система В1
71 |  |  |  |  | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | [7 empty] | 1 клапан |  | 1
71.1 |  |  |  |  | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм (прим- клапан обратный КОв-160) | [7 empty] | шт. |  | 1
72 |  |  |  |  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | [7 empty] | 1 вентилятор |  | 1
72.1 |  |  |  |  | Вентиляторы канальные фирмы "Арктика" марки СК 160 С (прим-Вентилятор канальный VC-160) | [7 empty] | шт. |  | 1
73 |  |  |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
73.1 |  |  |  |  | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг (прим- шумоглушитель ГТР160-600) | [7 empty] | шт. |  | 1
Раздел 7/3. Вентиляционная система, В1. Автоматика
74 |  |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
74.1 |  |  |  |  | Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт (прим-Щит упр. Iк ЩУВ-П 0,115(220/0,5А)/1.1) | [7 empty] | шт. |  | 1
75 |  |  |  |  | Пускорегулирующий аппарат (прим- частотный преобразователь симисторный регулятор СРМ 250 (Speedcontroller MTY-1.5A)) | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
75.1 |  |  |  |  | Регулятор температуры симисторный Pulser, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт (прим- частотный преобразователь симисторный регулятор СРМ 250 (Speedcontroller MTY-1.5A)) | [7 empty] | шт. |  | 1
Раздел 7/4. Сплит-система Lanzkraft LSWH-25FC1N/LSAH-25FC1N
76 |  |  |  |  | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт | [7 empty] | 1 сплит-система |  | 1
76.1 |  |  |  |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | [7 empty] | кг |  | 0.5
76.2 |  |  |  |  | Пена монтажная | [7 empty] | л |  | 1
76.3 |  |  |  |  | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | [7 empty] | м |  | 6
76.4 |  |  |  |  | Сплит-системы настенного типа, мощность 2,2 кВт (прим-Сплит-система Lanzkraft LSWH-25FC1N/LSAH-25FC1N) | [7 empty] | шт. |  | 1
76.5 |  |  |  |  | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) | [7 empty] | 1000 м |  | 0.015
76.6 |  |  |  |  | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм | [7 empty] | м |  | 3
76.7 |  |  |  |  | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм | [7 empty] | м |  | 3
76.8 |  |  |  |  | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 10 мм | [7 empty] | м |  | 3
76.9 |  |  |  |  | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 15 мм | [7 empty] | м |  | 3
77 |  |  |  |  | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 15 мм (прим- монтаж сифона для кондиционера) | [7 empty] | 1 узел |  | 1
Раздел 8 Отделочные работы коридора 4 этаж помещение №16
78 |  |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | [7 empty] | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.0594
79 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | [7 empty] | 100 м2 поверхности |  | 0.0594
80 |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.2908
80.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.2908*0.02 | т |  | 0.0058
81 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.2908
81.1 |  |  |  |  | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | [6 empty] | (-1)*0.2908*0.03 | т |  | -0.0087
81.2 |  |  |  |  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | [6 empty] | 0.2908*29.96255 | л |  | 8.7131
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)