## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Самара" | [16 empty] | по ОКПО
(организация)
Здание стационара, расположенного по адресу: г. Самара ул. Ново-Садовая 222Б строение 1 | [16 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
УТВЕРЖДАЮ:
(должность)
[12 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления
[9 empty] | ЛС-813/12 |  |  | 26.12.2022
Основное средство (здание, оборудование) | [10 empty] | здание
Инвентарный номер | [7 empty] | 7100700
Местонахождение объекта | [7 empty] | г. Самара ул. Ново-Садовая 222Б строение 1 ремонт 1 этажа помещения по тех.паспорту 116,117,118,119
Комиссия в составе: | [5 empty] | Кузьмин А.Б.; Сугоняк А.В.(общестрой); Милушкин В.С.(Электромонтажные работы)
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
Помещения по тех.паспорту 116,117,118,119 не удовлетворяют размещению ангиографа Innova IGS 5
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1970
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. | [14 empty] | 4
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Материал стен кирпич
Материал перекрытий железобетон
Материал фундамента железобетон
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Разработка существующего основания под аппарат., демонтаж потолочных светильников; разбор подвесного потолка ГКЛ.
Устройство пола: установка разг.плиты, бетонные работы, стяжка, финишное покрытие Антистатическое гетерогенное ПВХ покрытие, уложенное по медной ленте;
Потолок: монтаж металлической потолочной конструкции, устройство подвесного ГКЛ системы, финишное покрытие; монтаж-демонтаж рентген окна;
Электромонтажные работы
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество |  | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [7 empty] | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
Раздел 1. Демонтажные работы
1 |  |  |  |  | Разборка железобетонных фундаментов (разборка существующего ж/б основания под аппарат 125мм) | [8 empty] | 1 м3 |  | 1.3
2 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов цементных (Демонтаж стяжек: цементных толщиной до 10мм(наливной пол)) | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.461
3 |  |  |  |  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прим. демонтаж металлических конструкций с потолка с последующей передачей заказчику) | [8 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.26
4 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) (прим- демонтаж потолка ГКЛ с учетом коробов) | [8 empty] | 100 м2 потолка |  | 0.504
5 |  |  |  |  | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм | [7 empty] | (3.05*2+0.4*2)/100 | 1 м реза |  | 0.069
5.1 |  |  |  |  | Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x110 мм | [7 empty] | (-1)*0.069*2 | шт. |  | -0.138
6 |  |  |  |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 (под аппарат 3,05х0,3х0,15) | [8 empty] | 100 м борозд |  | 0.0305
7 |  |  |  |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 (продление 0,4х0,35х0,15) | [8 empty] | 100 м борозд |  | 0.004
Раздел 2. Потолок
8 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) (прим- устройство потолка ГКЛВ и коробов под вентиляцию) | [7 empty] | (9.4+41)/100 | 100 м2 потолка |  | 0.504
8.1 |  |  |  |  | Тяга подвеса 500 | [8 empty] | шт. |  | 93
9 |  |  |  |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | [8 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.504
10 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза) | [8 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.504
10.1 |  |  |  |  | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | [7 empty] | (-1)*0.504*0.033 | т |  | -0.0166
10.2 |  |  |  |  | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-201 ЭТАЛОН, интерьерные (прим. краска водостойкая матовая моющаяся светлая) | [7 empty] | 0.504*0.033 | т |  | 0.0166
11 |  |  |  |  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прим. монтаж дополнительных направляющих конструкций на потолке) | [7 empty] | (4*2+3*8)/100 | 100 м плинтуса |  | 0.32
11.1 |  |  |  |  | Планка из стального листа толщиной 1 мм | [7 empty] | (-1)*0.32*0.004 | т |  | -0.0013
11.2 |  |  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | [7 empty] | (-1)*0.32*0.00075 | т |  | -0.0002
11.3 |  |  |  |  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (швеллер гнутый 100х60х4 m=144.2+20.6+50.64=215.44кг; лист 6х50 m=9,9+6,38=16,28кг) | [7 empty] | (215.44+16.28)/1000 | т |  | 0.2317
11.4 |  |  |  |  | Шайбы диаметром 8-12 мм (прим. шайба 12 3х13 ГОСТ 6402-70 148шт 0,0061кг/шт) | [7 empty] | 0.0061*148 | кг |  | 0.9028
11.5 |  |  |  |  | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм (прим. гайка шестигранная нормальная ГОСТ 4032-М12 148шт 0,038кг/шт) | [7 empty] | 0.038*148/1000 | т |  | 0.0056
11.6 |  |  |  |  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм (прим. М12-6gх30.58 ГОСТ 7798-70; 0,04кг/шт,116шт) | [7 empty] | 0.04*116/1000 | т |  | 0.0046
11.7 |  |  |  |  | Шайбы (прим. гайка шестигранная нормальная М 18 3х13 ГОСТ 6402-70 45шт 0,013кг/шт) | [7 empty] | 0.013*45/1000 | т |  | 0.0006
11.8 |  |  |  |  | Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм (прим. гайка шестигранная нормальная М18 ГОСТ 4032-М12 45шт 0,05кг/шт) | [7 empty] | 0.05*45/1000 | т |  | 0.0023
12 |  |  |  |  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прим. монтаж направляющих из профиля С-образного перфорированного) | [7 empty] | 3*11/100 | 100 м плинтуса |  | 0.33
12.1 |  |  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | [7 empty] | (-1)*0.33*0.00075 | т |  | -0.0002
12.2 |  |  |  |  | Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл) (прим. хим. анкер MKT VM-PY=2350 мл) | [8 empty] | шт. |  | 6
12.3 |  |  |  |  | Профиль С-образный перфорированный 41х41 L3000 сталь 2,5мм LAS DKC BPM4130 Цена 2001г: 3089,62/1,2/12,20=211,04руб | [8 empty] | шт. |  | 11
12.4 |  |  |  |  | Шпилька М12х300 мм (прим. шпильки М12-6gх90.58 ГОСТ 22042-76 18 шт 0,92 кг/шт) | [8 empty] | шт. |  | 18
12.5 |  |  |  |  | Шайбы диаметром 8-12 мм (прим. шайба 12 3х13 ГОСТ 6402-70 29шт 0,0061кг/шт) | [7 empty] | 0.0061*29 | кг |  | 0.1769
12.6 |  |  |  |  | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм (прим. гайка шестигранная нормальная ГОСТ 4032-М12 29шт 0,038кг/шт) | [7 empty] | 0.038*29/1000 | т |  | 0.0011
Раздел 3. Полы
13 |  |  |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 с наполнителем, первый слой (прим- грунтовка пола) | [8 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.461
13.1 |  |  |  |  | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | [7 empty] | (-1)*0.461*0.00715 | т |  | -0.0033
13.2 |  |  |  |  | Лак ХВ-784 | [7 empty] | (-1)*0.461*0.0275 | т |  | -0.0127
13.3 |  |  |  |  | Растворитель марки Р-4 | [7 empty] | (-1)*0.461*0.00715 | т |  | -0.0033
13.4 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [7 empty] | 0.461*0.02 | т |  | 0.0092
14 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [8 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.461
14.1 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | [7 empty] | (-1)*0.461*2.04 | м3 |  | -0.9404
14.2 |  |  |  |  | Состав для устройства стяжки механизированным путем "БИРСС 23" (прим. пол наливной Старатели высокопрочный самонивелирующийся, расход 13,5кг/м2 при толщине 10см) | [7 empty] | 0.461*13.5*2*100/1000 | т |  | 1.2447
15 |  |  |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 55мм К=(55-20)/5=7) | [8 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.461
15.1 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | [7 empty] | (-1)*0.461*0.51*7 | м3 |  | -1.6458
15.2 |  |  |  |  | Состав для устройства стяжки механизированным путем "БИРСС 23" (прим. пол наливной Старатели высокопрочный самонивелирующийся, расход 13,5кг/м2 при толщине 10см) | [7 empty] | 0.461*13.5/2*100/1000*7 | т |  | 2.1782
16 |  |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» (прим.) (расчёт 46,1м2+2,48м2(150мм на стены)) | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.4858
16.1 |  |  |  |  | Клей «Бустилат» | [7 empty] | (-1)*0.4858*0.05 | т |  | -0.0243
16.2 |  |  |  |  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | [7 empty] | (-1)*0.4858*102 | м2 |  | -49.5516
16.3 |  |  |  |  | Шнур 91851 Acczent PRO Aspect 10 Цена 2001г: 53,6/1,2/4,88*100=915,30руб | [7 empty] | 0.4858*0.61754 | 100м |  | 0.3
16.4 |  |  |  |  | Линолеум Acczent Mineral AS 100007 3 м Цена 2001г: 900/1,2/4,88=153,69руб | [7 empty] | 0.4858*102 | м2 |  | 49.5516
16.5 |  |  |  |  | 523 Eurostar Tack EC/12 кг Клей токопроводящий (расход 250г/м2=12,15 кг) Цена 2001г: 6700/1,2/4,88/12=95,34руб | [7 empty] | 0.4858*11.55089 | кг |  | 5.6114
16.6 |  |  |  |  | Медная лента 20м 801 Цена 2001г: 920/1,2/4,88/20=7,86руб | [7 empty] | 0.4858*100 | м |  | 48.58
17 |  |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (прим. ПВХ плинтус Н=100мм) | [8 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.1637
Раздел 3.1 Полы под аппарат
18 |  |  |  |  | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм стальных штампованных (прим. демонтаж разгрузочной металлической плиты толщиной 25мм) | [8 empty] | 100 м2 пола |  | 0.013
19 |  |  |  |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (прим. демонтаж креплений разгрузочной плиты) | [8 empty] | 1 т |  | 0.0027
20 |  |  |  |  | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм стальных штампованных (прим. монтаж разгрузочной плиты толщ.25мм б/у) | [8 empty] | 100 м2 пола |  | 0.013
21 |  |  |  |  | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм (прим. сверление дополнительных монтажных отверстий в металлической плите толщ 25мм с нарезкой резьбы 20шт) | [8 empty] | 100 отверстий |  | 0.2
22 |  |  |  |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерные болты М16*140 20шт) | [8 empty] | 1 т |  | 0.0034
23 |  |  |  |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | [8 empty] | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  | 0.0055
23.1 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | [7 empty] | (-1)*0.0055*102 | м3 |  | -0.561
23.2 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | [7 empty] | 0.0055*102 | м3 |  | 0.561
23.3 |  |  |  |  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | [7 empty] | 0.0055*985.45455 | м2 |  | 5.42
Раздел 4. Рентген окно
24 |  |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (прим. демонтаж рентгенстекла 1,25*0,87) | [8 empty] | 100 м2 |  | 0.0109
25 |  |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (прим. установка рентгенстекла 1,9*1,1 без стоимости рентгенстекла) | [8 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.0209
25.1 |  |  |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОС 18-15, площадь 2,59 м2 | [7 empty] | (-1)*0.0209*100 | м2 |  | -2.09
26 |  |  |  |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (прим. расширение проема до 1,9*1,1) | [7 empty] | (1.9*1.1-1.25*0.87)*0.12 | 1 м3 |  | 0.1203
27 |  |  |  |  | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм (прим. пропил в перегородке) | [8 empty] | 100 м шва |  | 0.024
28 |  |  |  |  | При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-066-01 (до 100 мм К=(100-50)/10=5) | [8 empty] | 100 м шва |  | 0.024
29 |  |  |  |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (перемычка из уголока 50х50х12 5м, 3,77кг*5м=18,85кг) | [8 empty] | 1 т металлоконструкций перемычек |  | 0.0189
30 |  |  |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | [7 empty] | (0.2*6)/100 | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.012
31 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | [8 empty] | 100 м2 поверхности |  | 0.012
32 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | [8 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.012
Раздел 5. Прочие работы
33 |  |  |  |  | Затаривание строительного мусора в мешки | [8 empty] | 1 т |  | 1.5
34 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | [8 empty] | 1 т груза |  | 1.5
35 |  |  |  |  | Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 30 км (I класс груза) | [8 empty] | 1 т груза |  | 1.5
Раздел 6. Электромонтажные работы
36 |  |  |  |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | [8 empty] | 100 шт. |  | 0.08
37 |  |  |  |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | [8 empty] | 100 шт. |  | 0.08
38 |  |  |  |  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | [8 empty] | 1 шт. |  | 3
39 |  |  |  |  | Посты управления кнопочные ПЛ-7518 У3 (прим.MEPY1-1005) | [8 empty] | шт. |  | 3
40 |  |  |  |  | Транспарант световой (табло) | [8 empty] | 1 шт. |  | 2
40.1 |  |  |  |  | Табло-Р (прим.ОМЕГА "не входить") | [8 empty] | шт. |  | 2
41 |  |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | [8 empty] | 1 шт. |  | 7
41.1 |  |  |  |  | Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АВДТ-63М С16/ 30мА 1869,29 /1,2/4,63=336,45р. | [7 empty] | 7*0.42857 | шт. |  | 3
41.2 |  |  |  |  | Выключатели автоматические ВА47-63 1Р 2А 337,15/1,2/4,63=60,68р. | [7 empty] | 7*0.28571 | шт. |  | 2
41.3 |  |  |  |  | Выключатели автоматические ВА47-63 1Р 10А 125,14/1,2/4,63=22,52р. | [7 empty] | 7*0.14286 | шт. |  | 1
41.4 |  |  |  |  | Выключатели автоматические ВА47-63 1Р 6А 130,70/1,2/4,63=23,52р. | [7 empty] | 7*0.14286 | шт. |  | 1
42 |  |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | [8 empty] | 1 шт. |  | 3
42.1 |  |  |  |  | Выключатели автоматические ВА47-63 3Р 32А 389,30/1,2/6,81=70,07р. | [7 empty] | 3*0.33333 | шт. |  | 1
42.2 |  |  |  |  | Выключатели автоматические ВА47-63 3Р 50А 88,07/1,2/4,63=88,07р. | [7 empty] | 3*0.33333 | шт. |  | 1
42.3 |  |  |  |  | Выключатели нагрузки ВН-63 3Р 32А 514,18/1,2/4,63=92,55р. | [7 empty] | 3*0.33333 | шт. |  | 1
43 |  |  |  |  | Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
43.1 |  |  |  |  | Контакторы электромагнитные переменного тока КМ 25А 4NO 24В 2229,12/1,2/4,63=401,21р. | [8 empty] | шт. |  | 1
44 |  |  |  |  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
44.1 |  |  |  |  | Блок питания DR-30W-24 1911,36/1,2/4,63=344,02р. | [8 empty] | шт. |  | 1
45 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [8 empty] | 100 м |  | 0.1
45.1 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 50 мм (прим. диаметром 110 мм) | [7 empty] | 0.1*10 | 10 м |  | 1
46 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | [8 empty] | 100 м |  | 0.1
47 |  |  |  |  | Кабель КВВГнг(А)-LSLT 3х35 961,27/1,2/3,57=224,39р. | [8 empty] | м. |  | 10
48 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [8 empty] | 100 м |  | 0.1
48.1 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 50 мм (прим. диаметром 150 мм) | [7 empty] | 0.1*10 | 10 м |  | 1
49 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 | [8 empty] | 100 м |  | 0.1
50 |  |  |  |  | Кабель КВВГнг(А)-LSLT 4х35 961,27/1,2/3,57=224,39р. | [8 empty] | м. |  | 10
51 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [8 empty] | 100 м |  | 0.75
51.1 |  |  |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | [8 empty] | шт. |  | 150
51.2 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм | [7 empty] | 0.75*10 | 10 м |  | 7.5
52 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | [8 empty] | 100 м |  | 0.75
53 |  |  |  |  | Кабель КВВГнг(А)-LSLT 4х1,5 100,72/1,2/3,57=23,51р. | [8 empty] | м. |  | 75
54 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [8 empty] | 100 м |  | 0.3
54.1 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 50 мм (прим. диаметром 70 мм) | [7 empty] | 0.3*10 | 10 м |  | 3
55 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | [8 empty] | 100 м |  | 0.3
56 |  |  |  |  | Кабель КВВГнг(А)-LSLT 2х35 961,27/1,2/3,57=224,39р. | [8 empty] | м. |  | 10
57 |  |  |  |  | Кабель КВВГнг(А)-LSLT 5х10 961,27/1,2/3,57=224,39р. | [8 empty] | м. |  | 20
58 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [8 empty] | 100 м |  | 0.35
58.1 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 63 мм | [7 empty] | 0.35*100 | м |  | 35
59 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | [8 empty] | 100 м |  | 0.35
59.1 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2 (прим. ВВГнг FRLS 5х50) | [7 empty] | 0.35*0.1 | 1000 м |  | 0.035
60 |  |  |  |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | [8 empty] | 100 шт. |  | 0.27
60.1 |  |  |  |  | Розетка Valena LIFE IP 44 510,54/1,2/3,57=119,17р. | [7 empty] | 0.27*100 | шт. |  | 27
61 |  |  |  |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | [8 empty] | 1000 шт. |  | 0.027
62 |  |  |  |  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | [8 empty] | 100 шт. |  | 0.07
62.1 |  |  |  |  | Розетка Valena LIFE IP 44 1 пост белая универсальная 95,46/1,2/3,57=22,28р. | [7 empty] | 0.07*100 | шт. |  | 7
63 |  |  |  |  | Монтаж коробки ответвительной | [8 empty] | 1 шт. |  | 15
63.1 |  |  |  |  | Коробка распределительная прямоугольная IP 44 173,45/1,2/3,57=40,49р. | [8 empty] | шт. |  | 15
64 |  |  |  |  | Монтаж коробки ответвительной накладная | [8 empty] | 1 шт. |  | 5
64.1 |  |  |  |  | Коробка распределительная 80х80х40мм IP 44 83,22/1,2/3,57=19,43р. | [8 empty] | шт. |  | 5
65 |  |  |  |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | [8 empty] | 100 м |  | 0.1
65.1 |  |  |  |  | Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х 71,71/1,2/3,57=16,74р. | [7 empty] | 0.1*100 | м. |  | 10
66 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | [8 empty] | 100 м |  | 0.1
66.1 |  |  |  |  | Провод силовой ПуВ нг(А)-LS 1х1,5 13,78/1,2/3,57=3,22р. | [7 empty] | 0.1*50 | м. |  | 5
66.2 |  |  |  |  | Провод силовой ПуВ нг(А)-LS 1х2,5 22,08/1,2/3,57=5,15р. | [7 empty] | 0.1*50 | м. |  | 5
67 |  |  |  |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | [8 empty] | 100 м |  | 1.2
68 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LSLT 3х1,5 47,57/1,2/3,57=11,10р. | [8 empty] | м. |  | 35
69 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LSLT 3х2,5 72,44/1,2/3,57=16,91р. | [8 empty] | м. |  | 50
70 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-FRLSLT 3х1,5 58,79/1,2/3,57=13,72р. | [8 empty] | м. |  | 20
71 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-FRLSLT 4х1,5-0,66 83,96/1,2/3,57=19,60р. | [8 empty] | м. |  | 15
72 |  |  |  |  | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | [8 empty] | 100 м |  | 1
73 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГ-нг(А)-FRLSLT 5х6-0,66 321,86/1,2/3,57=75,13р. | [8 empty] | м. |  | 50
74 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-FRLSLT 3х10-0,66 288,37/1,2/3,57=67,31р. | [8 empty] | м. |  | 50
75 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | [8 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.5
75.1 |  |  |  |  | Труба гладкая жесткая ПНД d32 45,74/1,2/4,04=9,43р. | [7 empty] | 0.5*100 | м. |  | 50
76 |  |  |  |  | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А | [8 empty] | 1 шт. |  | 1
76.1 |  |  |  |  | Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-100 на 100А | [8 empty] | шт. |  | 1
Раздел 7. Прочие работы
система уравнивания потенциалов
77 |  |  |  |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | [8 empty] | 100 м |  | 0.02
77.1 |  |  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | [7 empty] | 0.02*100 | м |  | 2
78 |  |  |  |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | [8 empty] | 100 м |  | 2.6
78.1 |  |  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 | [7 empty] | 2.6*0.04615 | 1000 м |  | 0.12
78.2 |  |  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | [7 empty] | 2.6*0.03462 | 1000 м |  | 0.09
78.3 |  |  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 35 мм2 | [7 empty] | 2.6*0.01923 | 1000 м |  | 0.05
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)