## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Самара" | [13 empty] | по ОКПО
(организация)
Поликлиника № 1 на станции Самара, г.Самара, ул.Агибалова, 12 | [13 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
[11 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  | Главный врач
(должность)
Гейдешман Е.С.
[11 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления
[9 empty] | 488-08-1 |  | 07.09.2022
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [7 empty] | 7100707 Поликлиника №1 на ст. Самара по адресу: г.Самара, ул. Агибалова 12.
Местонахождение объекта
Комиссия в составе: | [5 empty] | Морозова О.А.; Кузьмин А.Б.; Милушкин В.С.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
Кабельные линии проложены совместно с трубой пожарного гидранта
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1935
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Материал стен кирпич Материал перекрытий железобетон
Материал перекрытий железобетон
Материал фундамента сборный железобетонный
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Требуется установка металлических кабельных лотков для прокладки кабельных линий отдельно от трубопровода пожарного гидранта
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 |  |  |  |  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | [7 empty] | 100 м2 |  | 0.14
2 |  |  |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.02
3 |  |  |  |  | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (ширина до 400 мм) | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.02
4 |  |  |  |  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | [7 empty] | 1 т |  | 0.054
4.1 |  |  |  |  | Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ200h80/3, шириной 200 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м ( прим. шириной 400 мм.,длина 2 м.) | [7 empty] | шт. |  | 6
4.2 |  |  |  |  | Крышка лотка PNK 400, длина 2,5 м | [7 empty] | шт. |  | 5
4.3 |  |  |  |  | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (н) 200 мм, толщиной металла (т) 1,2 мм (прим. кронштейн для крепления лотка кабельного) | [7 empty] | шт. |  | 4
4.4 |  |  |  |  | Лоток тройниковый ЛС-Т-400 (ТУ 3449-011-07629400-04) | [7 empty] | шт. |  | 2
4.5 |  |  |  |  | Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 400 | [7 empty] | шт. |  | 2
5 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг(кабель сечением: 50мм2, 70мм2; без материала) | [7 empty] | 100 м кабеля |  | 0.08
6 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (кабель сечением 120мм2, без материала) | [7 empty] | 100 м кабеля |  | 0.06
7 |  |  |  |  | Провод в лотках, сечением до 6 мм2 | [7 empty] | 100 м |  | 0.77
8 |  |  |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.3
9 |  |  |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.09
10 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.14
10.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.14*210 | м2 |  | -29.4
10.2 |  |  |  |  | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | [6 empty] | (-1)*0.14*20 | кг |  | -2.8
10.3 |  |  |  |  | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | [6 empty] | (-1)*0.14*77 | кг |  | -10.78
10.4 |  |  |  |  | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | [6 empty] | (-1)*0.14*10 | кг |  | -1.4
10.5 |  |  |  |  | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 13-14 мм | [7 empty] | 100 м2 |  | 0.14
11 |  |  |  |  | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.06
12 |  |  |  |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | [7 empty] | 100 м |  | 0.2
12.1 |  |  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 | [6 empty] | 0.2*0.1 | 1000 м |  | 0.02
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)